LDBE型电磁流量计

一、产品特点

LDBE型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计，与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别，尤其在使用寿命、外观、可靠性、稳定性、测量精度等方面。LDBE型智能电磁流量计内核采用高速中央处理器，配备背光宽温的中英文液晶显示器，功能齐全、显示直观、操作更为方便，另外我们独家设计了4-6多电极结构，进一步保证了测量的精度和稳定性，满足现场条件无需接地环，减少了安装维护的工作量。
　　 电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表，所以我们在设计、选材、工艺、测试等每一个环节都非常细致讲究。该产品的特点有：

1、测量精度高，传感器的感应电压信号与平均流速呈线性关系，测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；
2、使用寿命长，管道内无可动部件，无阻流部件，测量没有压力损失；
3、使用方便，操作简单，高清晰背光LCD显示，中英文菜单操作，用户或根据现场需要，在线修改量程；
4、具有Rs485，Rs232，Hart和Modbus等通讯协议；
5、具有自检和自诊断功能；
6、可编程低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗低；
7、采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高；
8、全数字量处理，抗扰能力强，测量可靠，流量测量范围可达1500：1；
9、具有双向流量测量功能，能显示正、反流量；
10、参数灵活设定，流量转换器具有一互换性。

二、原理

工作原理 
　　 LDBE型智能电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量，如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。因此，在化工化纤、食品、造纸、制糖、给排水、环保、水利、钢铁、石油、化工、制药等领域应用广泛。

测量原理 
　　 LDBE型智能电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律：导电液体在磁场中作切割磁感应线运动时，导体中产生感应电势，其感应电势E为： 
　　　　　　　 E＝KBVD 
式中：K------仪表常数 
　　　 B------磁感应强度 
　　　 V------测量管道截面内的平均流速 
　　　 D------测量管道截面的内径 
　　 测量流量时，导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场，导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压，其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出，并通过电缆送至转换器通过智能化处理，然后LCD显示或转换成标准信号4-20mA和0-1kHz输出。

三、技术参数

主要技术参数

| ●公称通径系列DN(mm) 管道式四氟衬里： 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 150,200,250,300,350,400.450,500,600 管道式橡胶衬里： 40，50，65，80，100，125，150，200，300 350，400，500，600，800，1000，1200 注：特殊规格可以定制 ● 流动方向 正，反，净流量， 量程比：150：1 重复性误差：测量值的±0.1% ● 精度等级：管道式：0.5级，1.0级 ● 被测介质温度： 普通橡胶衬里：-20~+60℃ 高温橡胶衬里：-20~+90℃ 聚四氟乙烯衬里：-30~+100℃ 高温型乙烯衬里：-30~+180℃ ● 额定工作压力： 管道式：DN10—DN65：≤2.5Mpa, DN80—DN150：≤1.6Mpa, DN200—DN1200：≤1.0Mpa ● 流量测量范围： 流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s | ● 电导率范围： 被测流体电导率≥5μs/cm 大多数以水为成份的介质，其导电率在200-800μs/cm范围内，均可选用电磁流量； ● 输出电流及负载电阻： 4~20mA全隔离负载电阻＜750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V 导通时 集电极最大电流为25mA ● 电极材料： 含钼不锈刚、钛（Ti）、钽（Ta）、哈氏合金（H）、铂（Pt）或其他特殊电极材料 ● 防护等级： 潜水型： IP68，其他型 IP65 ● 供电电源： 85~265V， 45~63HZ ● 直管段长度： 管道式：上游≥5DN，下游≥2DN ● 连接方式： 流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。 ● 防暴标志：mdllBT4 ● 环境温度： -25℃~+60℃ ● 相对温度：5%~95% ● 消耗总功率：小于20W |
| --- | --- |

四、选型

举例:LDBE-80-233-1.6-80
说明：LDBE智能电磁流量计，DN80，分体式，钛电极，聚四氟乙烯内衬，额定压力1.6MPa，上限流量80m3/h。
其他方面客户如有需求，在定货时详细说明，如通讯、外壳材质、表体、法兰、材质、有无接地环、供电方式220VAC或24VDC、电极数量等。
如何正确选型
　　仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作，有关资料表明，仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型的安装而造成的，请特别注意。
收集数据
①被测流体成分
②最大流量、最小流量
③最高工作压力
④最高温度、最低温度
被测流体必须具备一定的导电性，导电率＞5μs/cm。最大流量和最小流量必须符合下表中的数。

| 内径（mm） | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmin(m3/h) | 0.0848 | 0.1908 | 0.3391 | 0.5299 | 0.8681 | 1.3565 | 2.1195 | 3.5820 |
| Qmin(m3/h) | 3.39 | 7.63 | 13.56 | 21.20 | 34.73 | 54.26 | 84.78 | 143.28 |
| 内径（mm） | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin(m3/h) | 5.4259 | 8.478 | 13.2469 | 19.0755 | 33.912 | 52.9875 | 76.302 | 103.8555 |
| Qmin(m3/h) | 217.04 | 339.12 | 529.88 | 763.02 | 1356.48 | 2119.5 | 3052.08 | 4154.22 |
| 内径（mm） | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin(m3/h) | 135.648 | 171.6795 | 211.95 | 256.46 | 305.208 | 415.422 | 542.592 | 686.718 |
| Qmin(m3/h) | 5425.96 | 6867.18 | 8478 | 10258.38 | 12208.22 | 16616.88 | 21703.68 | 27468.82 |
| 内径（mm） | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Qmin(m3/h) | 847.80 | 1025.838 | 1220.832 | 1660.688 | 2170.368 | 2746.872 | 3991.20 | 4103.352 |
| Qmin(m3/h) | 33912 | 41033.52 | 48833.28 | 6647.52 | 86814.72 | 109874.88 | 135648 | 164134.08 |

流量计算公式：Q=V·π(D/2)2=0.002826VD2　　式中：Q-m3/h，V-m/s，D-mm
流速范围：0.3-12m/s（扩展范围0.1-15m/s也有对应可能）
●实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
●最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。
●确定是否有负压情况存在。

您可以根据上表中的流量选择相应的电磁量计，若选择的电磁流量计的内径与现在的工艺管道的内径不符，应进行缩管或扩管。
●若管道进行缩管，应考虑缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
●从产品价格上考虑，可选择小口径的电磁流量计相对减少投资。
●测洁净水时，其经济流速是1.5-3m/s；测易结晶的溶液时，应适当提高流速，3-4m/s为宜，起到自清扫，防止粘附沉积等作用；测矿浆等磨耗性流体时，应适当降低流速，1.0-2m/s为宜，以降低对内衬和电极的磨损。实际应用很少超过7m/s，超过10m/s更为罕见。

五、电极材料的选择

电极材料的选择
应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关腐蚀手册，对于特殊流体应作试验

| 材料 | 耐 腐 蚀 性 能 |
| --- | --- |
| 316L | 适用：1、生活用水，工业用水，原水井水，城市污水， 2、弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 |
| 哈氏合金B | 适用：1、盐酸（浓度小于10%），一切浓度的氢氧化铵碱溶液 2、氢氧化钠（浓度小于50%），一切浓度的氢氧化铵碱溶液 3、磷酸，有机酸 不适用：盐酸 |
| 哈氏合金C | 适用：1、混酸如铬酸与硫酸的混合溶液 2、氧化性盐类如Fe++、Cu++、海水 不适用：盐酸 |
| 钛(Ti) | 适用：1、盐，如：（1）氯化物（氯化物/镁/铝/钙/铵/钛等） （2）钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水 2、浓度小于50%氢氯化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 不适用：盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸，氰氧化钡碱溶液 |
| 钽(Ta) | 适用：1、盐酸（浓度小于40%），稀硫酸和浓硫酸（不包括发烟硫酸） 2、二氧化氯，氯化镁，次氯酸，氰化钠，乙酸铅等 3、硝酸（包括发烟硝酸）等氧化性酸，温度低于80℃的王水 不适用：碱，氢氟酸 |
| 铂(Pt) | 适用：几乎所有的酸、碱、盐溶液（包括发烟硫酸、发烟硝酸） 不适用：王水、铵盐 |

衬里材料选择说明
应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。

| 内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等，耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | ＜80℃ | 自来水、工业用水、海水 | DN50-2200 |
|  | 聚铵脂橡胶 | PU | 极好的耐磨性能，耐酸碱性能较差 | ＜60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | DN25-500 |
| 氟塑料 | 聚四氯乙烯 | F4或 PTFE | 化学性能很稳定，耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | ＜180℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | DN25-1200 |
|  | 四氯乙烯和六氟丙烯 译名：特氟隆FEP | F46或 FEP | 化学性能略逊于F4 | ＜120℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN15-200 |
|  | 四氯乙烯和乙烯 | F4或ETFE | 化学性能略逊于F4 |  | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN250-2200 |
| 塑料 | 聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | ＜60℃ | 污水 | DN50-2200 |
|  | 聚苯硫醚 | PPS |  | ＜110℃ | 热水 | DN50-2200 |

防护等级的选择
●IP65：防喷水型，允许水龙头从任何方向对传感器喷水，喷水压力为30kPa，出水量为12.5L/s，距离为3m。
●IP68：潜水型，长期工作在水中。
防护等级应根据实际情况来选择，传感器装在地面以下，如经常受水淹，应选用IP68，传感器安装在地面以上，应选用IP65。
附加功能的选择
LDBE型智能电磁流量计的基本型已带显示，输出4-20mA和0-1kHz报警等功能，可根据实际情况加选其他附加功能。
●分体安装：传感器需安装在地面以下或其他原因，应选择分体安装方式。
●RD-485通讯：需转换器和其他设备通讯，则需选用RS-485通讯功能。