MC20系列压力变送器

MC20系列压力变送器采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品体积小巧，易于安装，采用不锈钢外壳隔离防腐，适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质，它可以用来测量表压、负压和绝压。

MC20系列压力变送器包括六个种类的压力变送器：

- MC20A小巧型压力变送器；

- MC20AS超小型压力变送器（特别短小的一种）；

- MC20B经济型压力变送器；

- MC20W卫生型（齐平膜）压力变送器；

- MC20E压力变送器（E+H外形的）；

- MC20D智能型压力变送器（4-20mA+HART协议输出，微机通讯，手操器操作，表头按键操作）。

MC20A小巧型压力变送器          MC20AS超小型压力变送器       MC20B经济型压力变送器

MC20W卫生型压力变送器       MC20E压力变送器（E+H外形的）   MC20D智能型压力变送器

- 应用场合

MC20系列压力变送器广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械、食品、饮料、医药卫生、造纸等工业领域，实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。

- 产品特点：

- 具有反向极性和限流保护；激光调阻温度补偿；可程控调节；抗振动、抗冲击、防射频电磁干扰；过载及抗干扰能力强，经济实用稳定

- 清洁平面型隔离膜片，符合国际3A卫生标

- 电气连接:电缆式\霍斯曼接头\2088壳体\防水盒式可选

- 温度：电子线路板工作在 -40～85℃；敏感元件工作在 -40～104℃；储存温度 -40～85℃；带数字显示 -25～65℃（正常运行）；-40～85℃（无损坏）；加散热片后压力变送器测量介质温度可达300℃

- 相对湿度：0～95%

- 振动影响：在任意轴向上，频率为200Hz，误差为最大量程范围的±0.05%／g

- 负载影响：只要输入变送器的电压高于12V，在负载工作区内无负载影响。

- 安装位置影响：充油齐平膜型由于流油重力的影响最大可产生不大于0.25kPa的零位误差，可通过校正消除这个误差，对量程无影响；测量本体相对法兰转动无影响。

- 性能参数：

| 测量介质 | 气体、液体、油等与接触部分材质相兼容的介质 |
| --- | --- |
| 测量形式及范围 | 表压（G）---最大(0～60)MPa, 最小(0～0.1)KPa |
|  | 绝压（A）---最大(0～60)MPa, 最小 (0～5)KPa |
|  | 负压（B）---(-100KPa～60)MPa, 最小(-0.05～0.05 )KPa |
| 精度等级 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 过载能力 | 量程的2-5倍 |
| 长期稳定性 | 小于0.25%FS/年 |
| 供电电源 | 15～36 VDC（标定电压24VDC） |
| 输出信号 | (4～20)mA（二/三线制）、（0～10/20）mA （0～5）V、（1～5）V、（0～10）V |
| 工作温度 | -40～80℃ 补偿温度：-20～70 ℃ |
| 加装散热器（选购件） | 可到300℃ |
| 过程连接 | 用户指定 |
| 显示方式 | 指针表头或数字显示可选配 |
| 校准 | 通过调节精密电位器实现对零点、量程调节（智能型通过按键、手操器或微机通讯实现零点、量程调节和迁移） |
| 隔离膜片材料 | 316 不锈钢 |
| 传感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 防护等级 | IP65 |

- 产品选型：

| MC20口口口E口A口C口R口压力变送器 |
| --- |
| MC20 | A：小巧型压力变送器； AS：超小型压力变送器； B：经济型压力变送器； W：卫生型（齐平膜）压力变送器； E：压力变送器（E+H外形的）； D：智能型压力变送器； |
|  | 口 | 测量形式及量程 （注明量程范围） |
|  |  | G、表压 A、绝对压力(0～60MPa) B、密封压力 P、负压 C、正负压 |
|  |  | 口 | 膜片材料 |
|  |  |  | K、扩散硅（默认） T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 |
|  |  |  | E口 | 输出信号 |
|  |  |  |  | 1、(0～5)VDC 2、二线制(4～20)mA(默认) 3、(0～10)mA 4、4-20mA+HART协议输出 5、其它指定输出方式 |
|  |  |  |  | A口 | 精度 |
|  |  |  |  |  | 2、0.25 3、0.5 |
|  |  |  |  |  | C口 | 过程连接方式 |
|  |  |  |  |  |  | 1、外螺纹M20×1.5（默认） 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、法兰 5、卡箍快装形式 6、其它注明 |
|  |  |  |  |  |  | D口 | 显示方式 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、无显示 （默认） 2、0～100%线性指示 3、LCD数字显示(液晶) 4、LED数码管显示 |
|  |  |  |  |  |  |  | F口 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、标准型不防爆（默认） 2、本安型（EXiaIICT4） 3、隔爆型（EXdIIBT4） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S口 | 外形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、电缆式； 2、赫斯曼接头； 3、2088外形； 4、3051外壳； 5、E+H外形 6、用户约定 |

- 外形结构尺寸示意图：

MC20A小巧型压力变送器外形尺寸示意图

MC20AS超小型压力变送器外形尺寸示意图

MC20B经济型压力变送器外形尺寸示意图

MC20D通讯接线示意图