XBS-A交流电信号变送器

一、概述

XBS-A型交流电信号变送器采用高性能的电磁隔离原理，将被测交流电流（电压）转换成线性比例输出的模拟信号标准直流电压/电流)，产品输出稳定，线性度和集成化程度高，并且具有结构简单，便于安装，长期工作稳定性好等特点。

二、功能

输入类型：V-电压,Ι-电流

输入范围：电流输入：1A.2A.5A,用户自定

电压输入：0-750V范围内用户自定

电流输出：0-20mA,,4-20mA

电压输出：0-5V，0-10V，1-5V

允负载电阻：电压输出：≥10KΩ

电流输出：辅助电源  输出负载

+12VDC    小于350Ω

+15VDC    小于500Ω

+24VDC    小于650Ω

安装方式：DIN导轨安装

三、性能

精度等级：0.2 级，0.5 级

线性范围：0-120%标称输入

响应时间：小于250ms

静态功耗：40mw

温漂：150（PPM/℃）

频率：50Hz

过载：电流：2倍连续 30倍1秒

电压：2倍连续

绝缘电阻：大于20M（DC500V）

贮藏条件：温度：—10℃~60℃

湿度：10~95%RH(无凝露)

工频耐压：输入/输出/外壳：AC2.5kv/min.1mA

执行标准：GB/T13850-1998idtIEC688:1992

辅助电源：0-12VDC,1-24VDC

电源变动的影响：±0.1％/允许电压范围

四、选型