MCT80D温度变送器

一、概述

MCT80D温度变送器将热电阻热电偶所测的温度变化通过电路处理，经信号放大后转化成标准的电流信号，信号可以供数字仪表、记录仪、模拟调节器、DCS系统，它被广泛用于工业生产过程检测与控制系统。

本产品具有以下优点：

1、多种输出方式，两线制，三线制，四线制；

2、测量范围大；使用率高，标准级输出信号；

3、冷端温度自动补偿，非线性校正电路；

本产品有隔离型和非隔离型两种类型。

二、功能

输入参数：热电阻：PT100，PT1000，CU50

热电偶：K、E、T、J、S、R、N、B

输出参数：电流输出：0-20mA,4-12-20mA,4-20mA

电压输出：0-5V,0-10V,-5V-+5,1-5V

负载电阻：电流输出： 550Ω以下；电压输出： ≥10KΩ

输出种类：单路，双路，三路，四路

辅助电源：M型：24VDC ±10％

S型：24VDC,85-265AC/DC

电源变动的影响：±0.1％/允许电压范围

安装方式： DIN导轨安装

三、性能

输入类型：热电阻，热电偶

供电电源：DC24 ，DC/AC85-265V

隔    离：隔离型，非隔离型

精度等级：0.5级

线性范围：0-120%标称输入

静态功耗：0.5mW

负载电阻：≤550Ω

温    漂：150(PPM/℃)

响应时间：≤150mS

绝缘电阻：≥20MΩ(DC500V)

工作温度：-20℃～+80℃

储藏条件：温度：-10℃～60℃

湿度:10～95%RH

四、选型