XGL-Y6有源信号隔离变送器

一、概述

XGL-Y6系列有源信号隔离变送器，是将输入的各种直流信号经隔离处理，转换成所需标准信号过程，具备给现场的两线制变送器提供隔离的电源电压，并将来自变送器的电流信号经隔离输出成直流电流或电压信号，至控制系统或其它智仪表。辅助电源一输入回路一输出回路之间采用电磁隔离。

XGL-Y6系列有源信号隔离变送器本身需要电源供电才能工作。

二、功能

输入参数：电流输入：0-20mA,4-12-20mA,4-20mA

电压输入：0-5V,0-10V,-5V-+5,1-5V

输入电阻：电流输入50Ω，电压输入≤5MΩ

输入种类： 单路，双路

输出参数：电流输出：0-20mA,4-12-20mA,4-20mA

电压输出：0-5V,0-10V,-5V-+5,1-5V

负载电阻：电流输出： 550Ω以下；

电压输出： ≥10KΩ

输出种类：单路，双路，三路，四路

辅助电源：M型：24VDC ±10％

L型 S型：24VDC,85-265AC/DC

电源变动的影响：±0.1％/允许电压范围

安装方式： DIN导轨安装

三、性能

标准精度：±0.1％

温度系数：±0.015％/℃

响应时间：0.5s以下（0→90％）

绝缘电阻：输入-输出-电源间：100MΩ以上/DC 500V

隔离强度： 输入-输出-电源-地面间

DC 1500V 1分钟 （直流电源）

AC1500V  1分钟 （交流电源）

上电稳定时间：小于3s

使用温度范围：-5～+50℃

使用湿度范围：0～90％RH（无冷凝）

四、选型